Ваганов И.А

Монтаж не реверсивной и реверсивной схемы управления асинхронным электродвигателем

с короткозамкнутым ротором

Методическое руководство по проведению практической работы

Тюмень 2020г.

Ваганов И.А. Монтаж нереверсивной и реверсивной схемы управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором.

Методическое руководство - Тюмень: «ТНПК», 2020.

Данное методическое руководство разработано мастером ПО Вагановым И.А. для подготовки обучающихся по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

В методическом руководстве отраженны: правильность и последовательность монтажа  не реверсивной и реверсивной схемы управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором,  которые применяются в системе АК «Транснефть».

Данное руководство позволяет обучающимся ознакомится с конструкцией и устройством асинхронного электродвигателя и его электрической схемой управления, а также конструкцией аппаратов схемы.

Мастер ПО _________________Ваганов И.А.

Содержание

1  Введение……………………………………………………………………………………….4

2  Общие положения……………………………………………………………………………..5

3  Практическая часть……………………………………………………………………………6

3.1  Подготовка к работе………………………………………………………………………...6

3.1.1  Перечень необходимого для выполнения работы инструмента……………………….6

3.1.2  Устройство нереверсивной(реверсивной) схемы управления асинхронным электродвигателем с     короткозамкнутым ротором………………………………………….6

3.2  Порядок выполнения работы……………………………………………………………....8

3.2.1  Выполнение монтажа реверсивной схемы управления асинхронным электродвигателем с к.з. ротором.……………………………………………………………..8

3.2.2  Выполнение монтажа реверсивной схемы управления асинхронным электродвигателем с к.з. ротором.……………………………………………………………..17

4.  Критерии оценок………...………………………………………………………………......18

5. Список литературы…………………………………………………………………………..19

Приложение №1 «Нереверсивная схема управления ассинхронным электродвигателем

с к.з. ротором»………………………………………………………………20

Приложение №2 «Реверсивная схема управления ассинхронным электродвигателем

с к.з. ротором»………………………………………………………………21

1. Введение

Данное методическое руководство разработано для подготовки обучающихся по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Основной целью данного методического руководства является изучение схемы, принципа действия и основных элементов на схеме. Задачей этого руководства является выполнение монтажа и дальнейшего запуска не реверсивной и реверсивной схемы управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором.

Нереверсивная схема управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором позволяет управлять, двигателем дистанционна на расстоянии, а также вращение двигателя происходит в одном направлении, реверсивная же схема, позволяет двигателю вращаться как влево, так и вправо.

Асинхронный режим – это режим, при котором частота вращения магнитного поля ротора отстаёт на порядок от частоты вращения магнитного поля статора.

При перекачки нефти по трубопроводной системе, часто возникает непредвидимые инциденты и аварии, в результате которых происходит выход нефти на поверхность земли, поэтому приходится использовать насосы с применением нереверсивных асинхронных электродвигателей, а также для вращения пожарных насосов, приточной и вытяжной вентиляции и др. Реверсивная схема используется в запорной арматуре, для открывания и закрывания электрифицированными задвижками трубы.

Асинхронные электродвигатели являются основным элементам для передачи вращающего момента и используются во всех отраслях экономики, включая промышленность, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство, отдельные учреждения, организации и фирмы.          Методическое руководство рассчитано на работу не более двух обучающихся и на 4 часа учебного времени.

2. Общие положения

В учебной лаборатории имеется напряжение 220/380В и все металлические части рабочих установок и оборудования, которые могут оказаться под напряжением, должны иметь заземление (зануление).

К лабораторным практическим работам допускаются лица не моложе 17 лет, прошедшие инструктаж на рабочем месте, который оформляется в «Журнале регистрации инструктажей» с подписью обучающихся.

При выполнении лабораторно-практических работ необходимо пользоваться спецодеждой и другими индивидуальными средствами защиты, основными и дополнительными электрозащитными средствами защиты. Перед каждым применением средств защиты, необходимо проверить их состояние, обратить внимание на целостность изоляции, на дату следующего испытания. Спецодежду следует носить только в застегнутом виде, она не   должна    иметь, повреждений, свободно   свисающих элементов, типа косынок, галстуков и т.п. прически и головные уборы должны исключать возможность свисания  "прядей"  волос.

Обучающиеся, находясь в лаборатории, должны быть предельно дисциплинированы и внимательны, выполнять все указания мастера производственного обучения (преподавателя), находиться непосредственно у лабораторной установки, на которой они работают.

Запрещается:

•     подходить   и  производить    какие - либо   переключения на установках     и
электрооборудовании,  не относящихся к выполняемой работе;

- пользоваться неисправным или замазученным инструментом;

- прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

•     производить какие-либо присоединения в схемах под напряжением;

•     подавать напряжение на лабораторные стенды и на собранные электрические

схемы без разрешения мастера производственного обучения (инженера);

•  касаться вращающихся   частей электрических машин и наклоняться к ним
близко;

• оставлять  без  наблюдения  лабораторную установку, электрооборудование
или отдельные приборы под напряжением;

- мыть спецодежду и руки в легковоспламеняющейся жидкости;

- оставлять  замазученную  ветошь  или материалы  на рабочих местах  и  на
оборудовании;

3. Практическая часть.

3.1. Подготовка к работе.

Прослушать первичный инструктаж на рабочем месте с записью в журнал регистрации инструктажей и подписью обучающегося за инструктаж.

Ознакомиться с настоящим методическим руководством.

Изучить конструкцию и принцип действия электрической схемы управления своего  рабочего места, а так же цель и порядок проведения работы.

Получить допуск на данную работу.

После допуска на работу, получить у мастера производственного обучения (преподавателя) необходимые инструменты и материалы по списку.

3.1.1. Перечень необходимого для выполнения работы инструмента:

Диэлектрический коврик………………………………………………………1 шт.

Мегаомметр……………………………………………………………………..1 шт.

Ветошь…………………………………………………………………………..0,5 м2.

Клещи для снятия изоляции……………………………………………………1 шт.

Мультиметр……………………………………………………………………...1 шт.

Набор отвёрток с изолированным жалом……………………………………..1 компл.

Соединительные провода………………………………………………………1 компл.

Бокорезы…………………………………………………………………………1 шт.

Пассатижи………………………………………………………………………..1 шт.

3.1.2. Устройство нереверсивной(реверсивной) схемы управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором (см. приложение №1):

1. Электродвигатель с короткозамкнутым ротором:

1. Корпус электродвигателя;

2. Два подшипника;

3. Передняя крышка подшипника;

4. Задняя крышка подшипника;

5. Вентилятор охлаждения двигателя;

6. Защитная крышка вентилятора;

7. Клемная коробка вводов;

8. Обмотки статора;

9. Ротор (принцип «беличья клетка»);

10. Вал ротора.

2. Трёхполюсный автоматический выключатель:

1. Корпус автоматического выключателя;

2. Подвижный и неподвижный контакты;

3. Электромагнитный расцепитель (катушка и сердечник);

4. Тепловой расцепитель (биметаллические пластины и нагреватель);

5. отключающая пружина;

6 Привод;

7. Флажок включения или кнопки пуск и стоп;

8. Отключающая планка.

3. Однополюсный автоматический выключатель:

Конструкция аналогична с однополюсным, отличается количеством рабочих фаз.

4. Магнитный пускатель(два магнитных пускателя):

1. Корпус магнитного пускателя;

2. Крышка магнитного пускателя;

3. Силовые контакты;

4. Нормально разомкнутые и замкнутые блокконтакты;

5. Катушка магнитного пускателя;

6. Подвижный и неподвижный магнитопровод;

7. Короткозамкнутый виток;

8. Отключающая пружина

5. Тепловое реле:

1. Корпус теплового реле;

2. Замыкающий и размыкающий контакты;

3. Биметаллические пластины;

4. Защёлка;

5. Кнопка ручного возврата;

6. Регулятор тока уставки

7. Пружина;

8. Нагреватель.

6. Пост управления двухкнопочный(трёхкнопочный):

1. Корпус поста управления;

2. Крышка корпуса поста управления;

3. Кнопка пуск (чёрного цвета), (две кнопки);

4. Кнопка стоп (красного цвета);

5. Нормально замкнутый и разомкнутый контакты (на каждой кнопке).

3.2. Порядок выполнения работы

Произвести осмотр всех конструктивных элементов электродвигателя и коммутационных аппаратов схемы, при необходимости произвести протяжку болтовых соединений. Особое внимание обратить на крепление пружин, подвижные части двигателя. Проверяется наличие шплинтов, шайб и контргаек, при отсутствии установить. Выполнить оценку технического

состояния оборудования установленного на лабораторном стенде, при необходимости отремонтировать или заменить. Ознакомится с нереверсивной или реверсивной схемой управления асинхронным электродвигателя с короткозамкнутым ротором. После уточнения всех неясных вопросов у мастера производственного обучения, приступить к сборке схемы на рабочем месте, убедившись в отсутствии напряжения на стенде. Собрав и прозвонив электрическую схему управления двигателя получить разрешение на её включение у мастера производственного обучения.

Мастер производственного обучения (преподаватель) проверяет качество и время выполненной работы и правильность монтажа в соответствии с схемой, после чего оценивает работу, производит отключение лабораторного стенда от напряжения, после чего учащие отсоединяют силовую цепь от автоматического выключателя, производят разборку всей схемы и подготавливают рабочее место для сдачи мастеру.

Далее производится сдача рабочего места, инструмента, приборов и материалов мастеру производственного обучения.

3.2.1 Выполнение монтажа нереверсивной схемы управления асинхронным электродвигателем с к.з. ротором.

Монтаж схемы лучше начать с цепей управления. На данном лабораторном стенде установлен бокс автоматов, поэтому монтаж трёхполюсного QF1 и однополюсного SF1 автоматических выключателей не производится, так как они установлены в боксе и соединены между собой проводами, а концы проводов выведены на контакты клемников расположенных ниже.

1. Производим подключение цепи от контакта однополюсного выключателя SF1 до контакта кнопки стоп SB1 (красного цвета).

2. Устанавливаем перемычку между контактами кнопки стоп SB1 (красная) и кнопки пуск SB2 (чёрная).

3.Устанавливаем провод от контакта кнопки пуск SB2 (чёрная) со стороны перемычки, до контакта нормально разомкнутого блокконтакта КМ1.2.

4. Устанавливаем провод от контакта кнопки пуск SB2 (чёрная) с другой стороны до контакта катушки магнитного пускателя КМ1

5. Делаем перемычку между контактом катушки магнитного пускателяКМ1 и нормально разомкнутым блокконтактом магнитного пускателя КМ1.2.

6. Подводим ноль к нормально замкнутому контакту теплового реле, для того что бы в случае перегрева электродвигателя, тепловое реле сработало как защитный аппарат и разомкнула контакт ноля и катушка магнитного пускателя обесточивалась, тем самым размыкались силовые контакты магнитного пускателя и двигатель останавливался в аварийном режиме.

7. Для того что бы в катушке магнитного пускателя наводилось магнитное поле необходимое для втягивания подвижного магнитопровода, который механически связан с силовыми контактами магнитного пускателя и замыкает (размыкает) их  необходимо на другой контакт катушки магнитного пускателя подать ноль N, который берётся с нормально замкнутого контакта теплового реле.

Сборка цепей управления закончена, переходим к сборке силовой цепи.

8. От клемной колодки берём три фазы А В С и присоединяем их на силовые контакты магнитного пускателя КМ1.1.

9. Подсоединяем три фазы АВС от контактов теплового реле к контактам клемной колодки, от куда они уходят на асинхронный электродвигатель с к.з. ротором.

10. Монтаж данной схемы закончен.

11. Приступаем к проверке схемы, с помощью мультиметра прозваниваем схему.

12. Убедившись в правильности схемы, приглашаем мастера производственного обучения для подачи напряжения и пуска схемы

3.2.2 Выполнение монтажа реверсивной схемы управления асинхронным электродвигателем с к.з. ротором.

Монтаж схемы выполняется в соответствии с пунктами 3.2.1. через нормально замкнутый блок контакты КМ1.3. и КМ2.3., а так же  добавляется второй магнитный пускатель и кнопка, схема которых аналогична пунктам 3.2.1

4. Критерии оценок

Оценка «5» - обучающий получает отметку при безошибочной сборке схемы (запуск данной схемы с первого раза), ответивший на вопрос мастера ПО (преподавателя);

Оценка «4» - обучающий получает оценку допустивший одну ошибку при сборке схемы, (запуск данной схемы со второго разу), либо не ответивший на вопрос мастера ПО (преподавателя);

Оценка «3» - обучающий получает оценку допустивший две ошибки при сборке схемы (запуск схемы с третьего разу) и не ответивший на вопрос мастера ПО (преподавателя);

Оценка «2» - обучающий получает оценку допустивший более трёх ошибок при сборке схемы (запуск схемы с четвёртого разу), либо допустивший две ошибки при сборке схемы (запуск схемы с третьего разу) и допустивший нарушение в ТБ и ОТ, и не ответивший на вопрос мастера ПО (преподавателя).

5.Список литературы

- В.М. Нестеренко «Технология электромонтажных работ». Учебное пособие. Москва.  Издательский центр «Академия».2015. 592 стр

- ПОТЭЭ. «Правила по охране труда при эксплуотации электроустановок» издательство: Омега-Л 2022 г. 184 стр

- ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок 7 издание» – Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2018г. 853 стр

- ПТЭЭП. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», Госэнергонадзор Минэнерго России. – СПб: ООО Альтернативная полиграфия Санкт- Петербург, 2018г. 192 стр

- Библия электрика: ПУЭ, МПОТ, ПТЭ. – Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2018г. 743 стр

Приложение № 1

Нереверсивная схема управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором.

Приложение № 2

Нереверсивная схема управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором.