Ваганов И.А

Монтаж соединительной термоусаживающей кабельной муфты марки 1СТп(тк) – 4х(70-120)

Методическое руководство по проведению практической работы

Тюмень 2020 г.

Ваганов И.А. Монтаж соединительной термоусаживающей кабельной муфты марки 1СТп(тк) – 4х(70-120): Методическое руководство - Тюмень: ЧПОУ СПО «ТНПК», 2020. - 13 с.

Данное методическое руководство разработано мастером производственного обучения Вагановым И.А. для подготовки учащихся по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

В методическом руководстве отраженны: правильность и последовательность монтажа кабельной муфты, типа 1СТп(тк) – 4х(70-120), которые применяются в системе АК «Транснефть», а также на других предприятиях.

Кабельные муфты нашли широкое применение в электрификации, поэтому знание и умение правил монтажа необходимы учащимся по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Рассмотрено и утверждено

на  заседании методической группы отделения НПО

протокол №___ от _________________

1. Введение

Данное методическое руководство разработано для подготовки учащихся по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Оконцевание кабелей с целью их подключения к оборудованию выполняется с помощью концевых муфт; соединение отдельных кусков кабелей - с помощью соединительных кабельных муфт. Концевые муфты устанавливаются в начале и конце кабелей. Количество соединительных муфт на 1 км КЛ определяется строительной длиной кабеля.

Муфты изготавливаются из различного материала. Основным требованием, предъявляемым к кабельной муфте, является надежность ее работы. Поэтому муфта должна быть герметичной, влагостойкой, обладать механической и электрической прочностью, стойкостью к воздействию окружающей среды. В наибольшей степени этим требованиям удовлетворяют муфты горячей (термоусаживаемые) и холодной усадки, применяемые для кабелей с любой изоляцией.

Эти муфты используются при любом способе прокладки кабелей, надежны в эксплуатации (срок службы не менее 30 лет), характеризуются простотой монтажа (приблизительно 1 час для оконцевания и приблизительно 2 часа для соединения кабелей напряжением 6-10 кВ).

Широкий диапазон термоусадки позволяет использовать один типоразмер муфты для разных типов кабелей и сечений жил, что значительно сокращает складской запас муфт. Например, всего два типоразмера покрывают весь диапазон сечений кабелей, используемых в распределительных сетях напряжением 6-10 кВ (один типоразмер используется для сечений 70-120 мм, второй - для сечений 150-240 мм). Арматура термоусаживаемых муфт практически не подвергается старению и может складироваться неограниченно долго.

Система кабельной арматуры продемонстрировала прекрасные долгосрочные эксплуатационные качества термоусаживаемых материалов. Миллионы установок кабельной арматуры, произведенных в самых суровых условиях монтажа, подтвердили надежность термоусаживаемой технологии при воздействии на нее погодных, тепловых и электрических перегрузок.

Вся кабельная арматура основана на технологии поперечно сшитых полимеров с пластической памятью формы. В сравнении с обычными полимерами эти полимеры  обладают улучшенными механическими свойствами, химической и термической стойкостью.

Для приобретения профессии, получения прочных знаний и умений учащимся необходимо получить теоретические знания по устройству и монтажу кабельной муфты.

В данном руководстве рассмотрены  практические приёмы выполнения монтажа соединительной кабельной муфты до 1000В.

2.

2.Общее положения

2.1. Назначение концевой кабельной муфты.

Для соединения 3-х, 4-х, 5-ти жильных силовых кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией напряжением до 1 кВ.

Основные функции:

-защита от электрических повреждений;

-защита от механических повреждений;

-защита от сгорания контактов;

-позволяет установку на открытом воздухе, в туннелях и эстакадах;

-устанавливается с помощью термоусадки.

-выдерживает температуру окружающей среды от -50 до +60.

2.2. Устройство концевой кабельной муфты.

| Комплектующие | Кол-во | IСTn-4x(70-120) |
| --- | --- | --- |
| Перчатка с клеевым слоем | 2 шт. | 4-2-1 |
| Трубка жильная | 4шт. | 20/10(30/9)мм х 0,25м |
| Трубка жильная | 4шт. | 20/10(30/9)мм х 0,35м |
| Манжета изолирующая с клеем | 4шт. | 34х2,5х0,16 мм. |
| Кожух защитный термоусаживаемый с клеевым слоем | 1шт. | 1,2м |
| Лента-герметик на подложке | 2 рулона | 1,0м |
| Термолента бандажная | 1 рулон | 6,0м |
| Нить обвязочная | 1 уп. | 3,0м |
| Соединитель болтовой | 4шт. | 2СБ-2(или 4СБ-2) |
| Набор деталей не паянной перемычки |  |
| - провод перемычки | 1 шт. | 16 мм2 х 1,0м |
| - пружина постоянного давления | 2 шт. | 16 мм2 |
| - терка | 2 шт. | 0,12м. х 0,03м. |
| Инструкция по монтажу | 1 лист | 1 |

Общий вид кабельной муфты, типа 1СТп(тк) – 4х(70-120),  в разрезе

3.

| Изолирующая перчатка 1 шт | Жильная изолирующая трубка 8/6 шт | Изолирующая манжета 4/3 шт | Защитный кожух 1 шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Герметик узла заземления 2 шт | Провод заземления ПМЛ 1 шт. | Припой ПОС-30 1шт | Паяльный жир 1 шт |
| Роликовая пружина 1 шт | Бандажная проволока 1 шт | Бандажная нить 1 шт | Изоляционная лента ПВХ 1 шт |
| Салфетка Х/Б 2 шт | Перчатки монтажника 2 шт | Инструкция по монтажу 1шт | Киперная лента 1шт |
| Гильза болтовая 3/4 шт (только в комплектах с обозначением "Б") |  |  |  |

4.

3. Практическая часть.

3.1.  Порядок проведения работы.

Лабораторно-практическая работа рассчитана на 6 часов учебного времени и выполняется не менее чем двумя учащимися.

3.2. Подготовка к работе.

Прослушать инструктаж по охране труда на рабочем месте, с записью в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте и подписью учащегося за инструктаж.

Ознакомиться с настоящим методическим руководством, инструкцией по монтажу кабельной муфты (находится в комплекте с муфтой) и её комплектующими.

3.3Перечень необходимого для выполнения работы оборудования, приспособлений.

Ножовка по металлу………………………………………………...1 шт.

Нож монтёра…………………………………………………………1 шт.

Фен промышленный (горелка)……………………………………..1 шт.

Набор головок……………………………………………………….1 ком.

Диэлектрический коврик…………………………………………...1 шт.

Кабельная муфта марки 1КНТп -4х(70-120)………………………1 ком.

Рулетка 3 м……………………………………………………...1 шт.

Припой ПОС-61………………………………………………...50 гм.

Жир паяльный…………………………………………………..20 гм.

Ветошь…………………………………………………………..1 м2.

3.4. Выполнение работы.

Используйте пропановую (предпочтительно), бутановую газовую горелку или фен. Настройте горелку таким образом, чтобы получить мягкое синее пламя с желтым языком (120-140°С). Следует избегать остроконечного синего пламени. Держите горелку

или фен в направлении усадки для предварительного нагрева материала. Обеспечивайте равномерный прогрев деталей со всех сторон по длине и окружности. Убедитесь в том, что трубка равномерно усела по всей окружности, прежде чем продолжать усадку вдоль кабеля. Усаженные детали должны прилегать к элементам кабеля и не иметь морщин и

складок. Из-под кромок герметизирующих деталей после усадки должен выступить избыток клея- герметика.

Последовательность монтажа кабельной муфты марки 1СТп (тк)

1.Организуйте рабочее место, подготовьте кабели для разделки. Проверьте     соответствие размера муфты сечению соединяемых кабелей.

2.Наденьте термоусаживаемый защитный кожух на один из соединяемых кабелей, предварительно защитив внутреннюю поверхность кожуха от загрязнения, используя для этого упаковочный пакет.

3. Снимите с кабелей наружный покров, броню (если кабель бронированный), оболочку и

поясную изоляцию по размерам, как на рисунке № 1.

5.

4. Раздвиньте жилы и удалите жгуты бумаги межфазного заполнения.

5. Установите на концах жил временные бандажи шириной 10-15мм фиксирующие фазную изоляцию

6. Наденьте жильные трубки на жилы с учетом фактической длины жил в разделках соединяемых кабелей.

7. Усадите жильные трубки, начиная их прогрев от корешка разделки кабеля к концам жил (см. рис. №2).

8. Обезжирьте поверхность металлической оболочки кабеля.

9. Прогрейте оболочку кабеля на участке 100мм от среза до температуры 60-70°С.

10. Наденьте на жилы, не давая остыть оболочке кабеля, перчатку  и      раздвигая жилы, продвиньте её до упора.

11. Усадите перчатку, прогревая ее сначала от середины широкой части юбки до её торца, а затем от середины юбки до торцов пальцев (см. рис. №3,4).

12. Установите таким же образом перчатку на разделку второго кабеля.

13. Наденьте изолирующие манжеты на жилы длинной разделки.

14. Соедините жилы болтовыми соединителями по описанной ниже технологии. Отрежьте и снимите с концов жил жильную трубку и изоляцию на длину равную половине длины болтового соединителя (см. рис.№5). Зачистите концы жил от окиси до металлического

блеска, вставьте их в отверстия соединителей до упора и зафиксируйте, подтянув болты. Концы однопроволочных секторных жил перед закреплением в соединителе необходимо развернуть относительно болта соединителя до положения, показанного на рис. №6. Закрутите ключом болты соединителей до срывания их головок. При закручивании болтов, для исключения разворота соединителя и изгиба жилы, рекомендуется

6.

зафиксировать их в металлическом кондукторе (в комплект поставки муфты не входит), изготовленном в виде отрезка трубы, разрезанной вдоль (см. рис.№7).

При необходимости удалите напильником выступающие края болтов. Возможно, соединение жил и другими способами по выбранной Вами технологии (например, с помощью гильз методом прессовки или заливки).

- Надвиньте изолирующие манжеты на соединители, расположив их  симметрично относительно соединителей.

- Усадите изолирующие манжеты, прогревая каждую манжету по направлению от середины к ее торцам (см. рис. №8).

- Сведите жилы кабеля как можно ближе друг к другу. Для дополнительной стяжки и герметизации, поверх жил произведите намотку с натяжением и 20% перекрытием клеевой термолентой  и  прогрейте  ее  мягким  пламенем до склеивания.   Конец обмотки, при необходимости, зафиксируйте бандажом (см. рис. №9).

- Присоедините к оболочке кабеля провод перемычки по описанной ниже технологии (см. рис. №10). Зачистите до металлического блеска на оболочках соединяемых

кабелей, на расстоянии 5—10мм от торцов перчаток площадки шириной 30-35мм. Установите на зачищенную площадку одного из кабелей терку, положите на неё конец провода перемычки, направив другой конец провода к месту соединения жил.
Закрепите конец провода перемычки, обмотав оболочку кабеля вместе с теркой

нажимной  пружиной.  Проложите провод перемычки вдоль соединения жил до оболочки второго кабеля и повторите операции по присоединению провода перемычки к оболочке второго соединяемого кабеля. Если соединяемый кабель бронированный, то одновременно с операцией по присоединению провода перемычки к оболочке кабеля, необходимо присоединить провод перемычки и к бронелентам соединяемых кабелей по выбранной Вами технологии.

7.

- Отделите ленту-герметик от подложки и обмотайте с 30% перекрытием, до обеспечения плавного перехода, места соединения заземляющего проводника, оболочки и бронеленты с заходом не менее 30мм на защитный покров кабеля (см. рис. №11).

- Надвиньте защитный термоусаживаемый кожух, расположив его по центру монтируемой муфты и усадите кожух, начиная прогрев от середины кожуха к его краям (см.рис. №12).

4.3. Форма составления отчета

ОТЧЕТ составляется в произвольной форме и должен содержать

- Наименование лабораторной работы.

- № рабочего места

- Фамилии и инициалы учащихся, выполняющих работу.

- Результаты монтажа схемы

- Заключение о выполненной работе.                               Отчет должен быть написан разборчиво и аккуратно.

Только после сдачи отчета о выполнении практической  работы  учащиеся получают зачет по

выполненной работе.

.

8.

4.Правила охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работы.

4.1 Общие требования охраны труда.

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в     процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально – экономические, организационно – технические, санитарно – гигиенические, лечебно – профилактические, реабилитационные и иные  мероприятия.

К выполнению работ в лаборатории электротехнического оборудования допускаются учащиеся, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Инструктаж на рабочем месте подразделяется на первичный, повторный, внеплановый и целевой.

На учащегося могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

Опасные факторы – это факторы, воздействие которых на    работника, могут привести к его травме:

а) Движущие части машин и механизмов (при работе на наждачно-заточном и вертикально-сверлильном станках);

б) Работа с некоторыми видами инструмента (высокотемпературный фен, ножницы для резки кабеля, монтажный нож);

Вредные факторы – это производственные факторы, воздействие которых на работника, могут привести к профессиональным заболеваниям:

б) Вредные газы;

в) Пыль;

г) Шум;

д) Вибрация;

з) Повышенная температура;

Учащийся должен быть обеспечен спец. одеждой, без металлических замков или пуговиц, ботинками или полуботинками с жёстким носком, без металлической подошвы или набоек.

Для защиты глаз и лица необходимо применять защитные очки.

Для защиты рук необходимо применять перчатки или рукавици из хлопчатобумажного материала.

В учебной лаборатории имеется напряжение 220/380В и все металлические части рабочих установок и оборудования, которые находятся под напряжением, должны иметь заземление (зануление).

При выполнении лабораторно-практических работ необходимо пользоваться спецодеждой, индивидуальными, основными и дополнительными электрозащитными средствами защиты. Перед каждым применением средств защиты, необходимо проверить их состояние, обратить внимание на целостность изоляции. Спецодежду следует носить только в застегнутом виде, она не   должна    иметь, повреждений, свободно   свисающих элементов, типа косынок, галстуков и

т.п. прически и головные уборы должны исключать возможность свисания  "прядей"  волос.

Учащиеся, находясь в лаборатории, должны быть предельно дисциплинированы и внимательны, беспрекословно выполнять все указания мастера, находиться непосредственно у лабораторной установки, на которой они работают.

Запрещается:

•	подходить   и  производить    какие - либо   переключения на установках     и
электрооборудовании,  не относящихся к выполняемой работе;

- пользоваться неисправным или замазученным инструментом;

- прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

•	производить какие-либо присоединения в схемах под напряжением;

•	подавать напряжение на лабораторные стенды и на собранные электрические

9.

схемы без разрешения мастера производственного обучения (инженера);

•	касаться вращающихся   частей электрических машин и наклоняться к ним
близко;

•	оставлять  без  наблюдения  лабораторную установку, электрооборудование
или отдельные приборы под напряжением;

- мыть спецодежду и руки в легковоспламеняющейся жидкости;

- оставлять  замазученную  ветошь  или материалы  на рабочих местах  и  на
оборудовании.

4.2 Требования охраны труда перед началом работы.

Перед началом проведения практических занятий учащиеся проходят инструктаж по охране труда, который регистрируется в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте, где каждый учащийся должен расписаться.

Перед выполнением работы, по заданию мастера, каждый учащийся внимательно знакомится с работой, порядком ее безопасного выполнения по данному методическому руководству, и после ответа на контрольные вопросы заданные мастером производственного обучения, получает "Допуск на проведение работы" и приступает к ее   выполнению.

Учащийся должен проверить:

- чистоту и состояние рабочего места;

- наличие и исправность необходимых для выполнения работы инструмента, приспособлений и приборов;

- исправное состояние защитных средств;

- наличие     и      надежность     заземления     лабораторной      установки      и электрооборудования, используемого в практической работе.

Подключение действующей электроустановки осуществляется после получения разрешения мастера или преподавателя, под руководством которых проводятся практические работы. Самостоятельное включение учащимся, действующей электроустановки, запрещается.

4.3 Требования охраны труда во время работы.

Во время выполнения работы убедитесь в отсутствии напряжения на рабочем стенде, проверить заземление рабочего места, и наличие диэлектрического коврика, автоматические выключатели должны находиться в отключенном положении. В процессе работы и после перерывов, любые изменения в схеме должны согласовываться с мастером производственного обучения. Работы должны проводиться строго по данному методическому руководству и инструкции по монтажу данной кабельной муфты. При испытании кабельной муфты, необходимо пользоваться электрозащитными средствами. Необходимо вымыть руки после обезжиривания муфты.

Запрещается браться голыми руками за неостывшие части кабельной муфты, использовать инструмент с неизолированными ручками, вставлять в штепсельную розетку провода, оставлять во время перерыва и после работы электрооборудование под напряжением, работать с электроинструментом, имеющим повреждения изоляции, направлять струю горячего воздуха на человека, браться или держать руками те части муфты, которые находятся в горячем состоянии

Обо всех замеченных случаях неисправности в работе оборудования или инструмента, или нарушениях правил требований охраны труда, учащиеся должны

немедленно доложить мастеру, под руководством которых проводятся лабораторные работы.

4.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

При возникновении аварии или аварийной ситуации, необходимо немедленно прекратить все работы и сообщить мастеру производственного обучения или администрации НОУ НПО «ТНПЛ» о случившемся.

10.

При обнаружении пожара, немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01(мобильный 112), назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию и покинуть помещение по плану эвакуации при пожаре.

Учащийся обязан сообщить мастеру производственного обучения о любой ситуации угрожающей жизни и здоровья людей, о каждом несчастном случае происшедшем в НОУ НПО «ТНПЛ» или об ухудшении состояния своего здоровья.

4.5 Требования охраны труда по окончании работ.

Убедиться, что фен горячего воздуха остыл и отключен от розетки.
            Необходимо убедиться в исправности оборудования, приборов, целостности и комплектности чертежей и схем.

Привести в порядок рабочее место и сдать мастеру производственного обучения приборы, оборудование, инструмент и приспособления.

Доложить мастеру производственного обучения об окончании работы, об обнаруженных неисправностях в оборудовании и приборах.

Произвести сдачу рабочего места мастеру производственного обучения

11.

5. Список используемой литературы

1. ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок 7-е издание», Сибирское университетское издание 2009г.

2. ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» Санкт- Петербург 2004г.

3. Инструкция по монтажу термоусаживающей кабельной муфты ТУ Нева-Транс 3599-010-31930690-2005  г.Санкт-Петербург.

4. В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов «Технология электромонтажных работ»

г.Москва 2004 г.

12.

Содержание.

1. Введение………………………………………………………………………………..….2

2. Общие положения………………………………………………………………………...3

2.1. Назначение концевой кабельной муфты……………………………………………....3

2.2. Устройство концевой кабельной муфты……………………………………………...3

3. Практическая часть……………………………………………………………………….5

3.1.  Порядок проведения работы……………………………………………………….5

3.2. Подготовка к работе……………………………………………………………….….5

3.3Перечень необходимого для выполнения работы оборудования,

приспособлений…………………………………………………………………………..5

3.4. Выполнение работы……………………………………………………………….….5

3.5. Форма составления отчета……………………………………………………...…..8

4. Охрана труда и пожарная безопасность…………………………………….………….9

4.1 Общие требования охраны труда…………………………………………….………..9

4.2 Требования охраны труда перед началом работы……………………………..…….10

4.3 Требования охраны труда во время работы…………………………………..………10

4.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях………………………………….11

4.5. Требования охраны труда по окончании работ……………………………………..11

5. Список литературы……………………………………………………………………...12

13.